## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 617
за період з 01.06.2024р. по 30.06.2024р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Запорізьке ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
по газопроводам "ШДО", "ШДКРІ"
ВХАЛ Криворізького ПМ Запорізького ЛВУМГ Свідоцтво №01-0052/2023 від 21.06.2023 чинне до 21.06.2026 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11963.791 | 50.09 | 13.9139
2 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11963.791 | 50.09 | 13.9139
3 | 91.4361 | 4.4106 | 1.1657 | 0.1493 | 0.2396 | 0.0068 | 0.0658 | 0.0546 | 0.1228 | 0.0033 | 1.6215 | 0.7239 |  |  | 0.7377 | 0.6124 | 8357.2179 | 34.99 | 9.7194 | 9252.89 | 38.74 | 10.7611 | 11822.8719 | 49.5 | 13.75 |  |  |  |  | <0,0005
4 | [16 empty] | 8357.2179 | 34.99 | 9.7194 | 9252.89 | 38.74 | 10.7611 | 11822.8719 | 49.5 | 13.75
5 | [16 empty] | 8357.2179 | 34.99 | 9.7194 | 9252.89 | 38.74 | 10.7611 | 11822.8719 | 49.5 | 13.75
6 | [16 empty] | 8357.2179 | 34.99 | 9.7194 | 9252.89 | 38.74 | 10.7611 | 11822.8719 | 49.5 | 13.75
7 | 90.6681 | 4.6909 | 1.4182 | 0.1796 | 0.2843 | 0.0066 | 0.0702 | 0.0568 | 0.1307 | 0.0037 | 1.7664 | 0.7245 |  |  | 0.7448 | 0.6183 | 8412.1525 | 35.22 | 9.7833 | 9312.6015 | 38.99 | 10.8306 | 11841.9796 | 49.58 | 13.7722 | 2 | -11.6
8 | [16 empty] | 8412.1525 | 35.22 | 9.7833 | 9312.6015 | 38.99 | 10.8306 | 11841.9796 | 49.58 | 13.7722
9 | [16 empty] | 8412.1525 | 35.22 | 9.7833 | 9312.6015 | 38.99 | 10.8306 | 11841.9796 | 49.58 | 13.7722
10 | 90.7904 | 4.6515 | 1.3559 | 0.1711 | 0.2675 | 0.0066 | 0.067 | 0.0546 | 0.1264 | 0.004 | 1.7729 | 0.7321 |  |  | 0.7432 | 0.617 | 8395.4333 | 35.15 | 9.7639 | 9291.1054 | 38.9 | 10.8056 | 11827.6488 | 49.52 | 13.7556
11 | [16 empty] | 8395.4333 | 35.15 | 9.7639 | 9291.1054 | 38.9 | 10.8056 | 11827.6488 | 49.52 | 13.7556
12 | [16 empty] | 8395.4333 | 35.15 | 9.7639 | 9291.1054 | 38.9 | 10.8056 | 11827.6488 | 49.52 | 13.7556
13 | [16 empty] | 8395.4333 | 35.15 | 9.7639 | 9291.1054 | 38.9 | 10.8056 | 11827.6488 | 49.52 | 13.7556
14 | 90.9839 | 4.5743 | 1.3291 | 0.1686 | 0.2644 | 0.0066 | 0.0673 | 0.055 | 0.1261 | 0.0036 | 1.7158 | 0.7053 |  |  | 0.7418 | 0.6158 | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11837.2026 | 49.56 | 13.7667 | 5 | -10.1
15 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11837.2026 | 49.56 | 13.7667
16 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11837.2026 | 49.56 | 13.7667
17 | 90.0782 | 4.9765 | 1.6911 | 0.214 | 0.3305 | 0.007 | 0.0789 | 0.0616 | 0.1332 | 0.0034 | 1.8249 | 0.6007 |  |  | 0.7503 | 0.6229 | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11901.691 | 49.83 | 13.8417
18 | [16 empty] | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11901.691 | 49.83 | 13.8417
19 | [16 empty] | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11901.691 | 49.83 | 13.8417
20 | [16 empty] | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11901.691 | 49.83 | 13.8417
21 | 90.0978 | 4.9772 | 1.69 | 0.2135 | 0.3295 | 0.007 | 0.0788 | 0.0615 | 0.1316 | 0.0031 | 1.8084 | 0.6016 |  |  | 0.7501 | 0.6228 | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11904.0795 | 49.84 | 13.8444 | 4.5 | -9.9 | <0,00010 | <0,00020
22 | [16 empty] | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11904.0795 | 49.84 | 13.8444
23 | [16 empty] | 8488.5832 | 35.54 | 9.8722 | 9393.8091 | 39.33 | 10.925 | 11904.0795 | 49.84 | 13.8444
24 | 90.4171 | 4.8347 | 1.5491 | 0.1956 | 0.3054 | 0.007 | 0.0754 | 0.0597 | 0.1298 | 0.0039 | 1.7871 | 0.6352 |  |  | 0.747 | 0.6202 | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11877.8064 | 49.73 | 13.8139
25 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11877.8064 | 49.73 | 13.8139
26 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11877.8064 | 49.73 | 13.8139
27 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11877.8064 | 49.73 | 13.8139
28 | 90.0467 | 4.949 | 1.6133 | 0.204 | 0.3251 | 0.0071 | 0.0799 | 0.0636 | 0.1402 | 0.0056 | 1.8995 | 0.666 |  |  | 0.7504 | 0.623 | 8467.087 | 35.45 | 9.8472 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11870.6411 | 49.7 | 13.8056 | 3.5 | -8.8
29 | [16 empty] | 8467.087 | 35.45 | 9.8472 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11870.6411 | 49.7 | 13.8056
30 | [16 empty] | 8467.087 | 35.45 | 9.8472 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11870.6411 | 49.7 | 13.8056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8429.7662 | 35.2937 | 9.8038 | 9328.3052 | 39.0557 | 10.8488
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Ольга СТЕПАНОВА | [13 empty] | 01.07.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Заступник головного інженера | [8 empty] | Андрій ПАНАСЮК | [13 empty] | 01.07.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 617
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №617 |  |  | 8429.7662 | 35.2937 | 9.8038 | 9328.3052 | 39.0557 | 10.8488 | 90.5217 | 4.7646 | 1.473 | 0.18657 | 0.29372 | 0.0068135 | 0.073036 | 0.058688 | 0.13134 | 0.0045453 | 1.801 | 0.68505 | 0.746
Дніпропетровська | Апостолове (ГРС Апостолове) | 56ZOPDNP4015401A | 8421.9564 | 35.261 | 9.7947 | 9321.459 | 39.0271 | 10.8409 | 90.8521 | 4.6447 | 1.4376 | 0.18367 | 0.28241 | 0.0064894 | 0.069632 | 0.055653 | 0.12269 | 0.0038107 | 1.6926 | 0.64868 | 0.7432
Дніпропетровська | Зоряне (ГРС с. Зоряне) | 56ZOPDNP4016801Q | 8420.5887 | 35.2553 | 9.7931 | 9319.9676 | 39.0208 | 10.8391 | 90.8633 | 4.6398 | 1.4323 | 0.183 | 0.28152 | 0.0064891 | 0.069508 | 0.055595 | 0.12266 | 0.0038159 | 1.6916 | 0.65047 | 0.7431
Дніпропетровська | Криворізька ТЕС (ГРС Зеленодольськ) | 56ZOPDNP4017101C | 8431.2852 | 35.3001 | 9.8056 | 9329.639 | 39.0613 | 10.8504 | 90.4584 | 4.7876 | 1.4798 | 0.18714 | 0.29591 | 0.0068747 | 0.073688 | 0.059268 | 0.13299 | 0.0046897 | 1.8217 | 0.69194 | 0.7465
Дніпропетровська | Зеленодольськ (ГРС Зеленодольськ) | 56ZOPDNP4017102A | 8423.0044 | 35.2654 | 9.7959 | 9322.4941 | 39.0314 | 10.8421 | 90.8168 | 4.6585 | 1.442 | 0.18401 | 0.28362 | 0.0065303 | 0.069996 | 0.055966 | 0.12358 | 0.0038212 | 1.7031 | 0.65212 | 0.7435
Дніпропетровська | Олександрівка (ГРС Олександрівка) | 56ZOPDNP4018001B | 8422.4175 | 35.263 | 9.7953 | 9321.9154 | 39.029 | 10.8414 | 90.8434 | 4.6484 | 1.4391 | 0.18382 | 0.28279 | 0.0065025 | 0.069758 | 0.055754 | 0.1229 | 0.0038129 | 1.6949 | 0.6488 | 0.7433
Завідувач лабораторії |  | Ольга СТЕПАНОВА | [8 empty] | 01.07.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Заступник головного інженера |  | Андрій ПАНАСЮК | [8 empty] | 01.07.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата