## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 619
за період з 01.05.2024р. по 31.05.2024р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Миколаївське ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ"МГЗ", ТОВ "Сандора", ДПНВКГ "Зоря-Машпроект"
по газопроводам "ШДО", "ШДКРІ"
ВХАЛ Миколаївського ПМ Миколаївського ЛВУМГ Свідоцтво про відповідність системи вимірювань №04-0014/2023 від 05.05.2023 р. чинне до 05.05.2026 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.143 | 3.5678 | 1.0606 | 0.1615 | 0.1569 | 0.0017 | 0.0217 | 0.0163 | 0.0105 | 0.0048 | 0.5379 | 0.3173 |  |  | 0.7148 | 0.5934 | 8341.7885 | 34.9254 | 9.7015 | 9240.1834 | 38.6868 | 10.7463 | 11995.0081 | 50.2207 | 13.9502
2 | 94.3152 | 3.4651 | 1.0215 | 0.1542 | 0.1491 | 0.0024 | 0.0194 | 0.0149 | 0.0108 | 0.0045 | 0.5391 | 0.3038 |  |  | 0.7133 | 0.5921 | 8328.0787 | 34.868 | 9.6856 | 9225.5183 | 38.6254 | 10.7293 | 11988.9176 | 50.1952 | 13.9431
3 | 94.3016 | 3.4693 | 1.0297 | 0.1543 | 0.1488 | 0.0031 | 0.0197 | 0.0151 | 0.0095 | 0.0045 | 0.5426 | 0.3018 |  |  | 0.7134 | 0.5922 | 8329.0819 | 34.8722 | 9.6867 | 9226.5931 | 38.6299 | 10.7305 | 11989.4669 | 50.1975 | 13.9438
4 | [16 empty] | 8329.0819 | 34.8722 | 9.6867 | 9226.5931 | 38.6299 | 10.7305 | 11989.4669 | 50.1975 | 13.9438
5 | [16 empty] | 8329.0819 | 34.8722 | 9.6867 | 9226.5931 | 38.6299 | 10.7305 | 11989.4669 | 50.1975 | 13.9438
6 | 94.0996 | 3.5739 | 1.0935 | 0.1625 | 0.1576 | 0.003 | 0.0209 | 0.0161 | 0.0129 | 0.0045 | 0.5462 | 0.3093 |  |  | 0.7153 | 0.5938 | 8347.4014 | 34.9489 | 9.708 | 9246.1785 | 38.7119 | 10.7533 | 11998.8058 | 50.2366 | 13.9546 |  |  | <0,0001 | <0,0002
7 | 94.1044 | 3.5659 | 1.0899 | 0.1618 | 0.1574 | 0.0042 | 0.0291 | 0.0167 | 0.0107 | 0.0049 | 0.5489 | 0.3061 |  |  | 0.7153 | 0.5938 | 8348.0462 | 34.9516 | 9.7088 | 9246.8711 | 38.7148 | 10.7541 | 11999.3551 | 50.2389 | 13.9553 | -18 | -22.5
8 | 94.1095 | 3.5689 | 1.0877 | 0.1615 | 0.1571 | 0.0027 | 0.0211 | 0.0161 | 0.0131 | 0.0049 | 0.5501 | 0.3073 |  |  | 0.7152 | 0.5937 | 8345.9444 | 34.9428 | 9.7063 | 9244.6021 | 38.7053 | 10.7515 | 11997.7787 | 50.2323 | 13.9534
9 | 94.0219 | 3.624 | 1.1043 | 0.1664 | 0.163 | 0.0012 | 0.0217 | 0.0164 | 0.0105 | 0.0049 | 0.5532 | 0.3125 |  |  | 0.7158 | 0.5943 | 8351.7961 | 34.9673 | 9.7131 | 9250.8598 | 38.7315 | 10.7588 | 12000.0955 | 50.242 | 13.9561 |  |  |  |  | 0
10 | 94.0908 | 3.5814 | 1.0941 | 0.1624 | 0.1586 | 0.0029 | 0.022 | 0.0166 | 0.0097 | 0.0047 | 0.5487 | 0.3081 |  |  | 0.7153 | 0.5938 | 8347.3297 | 34.9486 | 9.7079 | 9246.1068 | 38.7116 | 10.7532 | 11998.6625 | 50.236 | 13.9544
11 | [16 empty] | 8347.3297 | 34.9486 | 9.7079 | 9246.1068 | 38.7116 | 10.7532 | 11998.6625 | 50.236 | 13.9544
12 | [16 empty] | 8347.3297 | 34.9486 | 9.7079 | 9246.1068 | 38.7116 | 10.7532 | 11998.6625 | 50.236 | 13.9544
13 | 93.9539 | 3.6683 | 1.1154 | 0.1646 | 0.1632 | 0.0032 | 0.0231 | 0.0174 | 0.0093 | 0.0044 | 0.5558 | 0.3214 |  |  | 0.7164 | 0.5947 | 8355.4743 | 34.9827 | 9.7174 | 9254.7769 | 38.7479 | 10.7633 | 12000.621 | 50.2442 | 13.9567
14 | 91.8893 | 4.4048 | 1.2634 | 0.1597 | 0.2362 | 0.0119 | 0.0562 | 0.0487 | 0.0431 | 0.0049 | 1.3869 | 0.4949 |  |  | 0.7325 | 0.6081 | 8380.6965 | 35.0883 | 9.7468 | 9278.6854 | 38.848 | 10.7911 | 11898.395 | 49.8162 | 13.8378 | -17.5 | -23.4
15 | 93.8709 | 3.7074 | 1.1295 | 0.1693 | 0.1675 | 0.0024 | 0.0243 | 0.0184 | 0.0292 | 0.0048 | 0.5549 | 0.3214 |  |  | 0.7176 | 0.5957 | 8367.9182 | 35.0348 | 9.7319 | 9268.0806 | 38.8036 | 10.7788 | 12008.0491 | 50.2753 | 13.9654
16 | 93.7615 | 3.7563 | 1.1369 | 0.1662 | 0.1682 | 0.0008 | 0.025 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0046 | 0.6142 | 0.3336 |  |  | 0.7179 | 0.596 | 8360.8723 | 35.0053 | 9.7237 | 9260.3181 | 38.7711 | 10.7698 | 11995.4619 | 50.2226 | 13.9507
17 | 93.592 | 3.8055 | 1.1523 | 0.1659 | 0.1787 | 0.0032 | 0.033 | 0.0288 | 0.042 | 0.0042 | 0.651 | 0.3434 |  |  | 0.7201 | 0.5978 | 8377.8064 | 35.0762 | 9.7434 | 9278.3032 | 38.8464 | 10.7907 | 11999.9761 | 50.2415 | 13.956
18 | [16 empty] | 8377.8064 | 35.0762 | 9.7434 | 9278.3032 | 38.8464 | 10.7907 | 11999.9761 | 50.2415 | 13.956
19 | [16 empty] | 8377.8064 | 35.0762 | 9.7434 | 9278.3032 | 38.8464 | 10.7907 | 11999.9761 | 50.2415 | 13.956
20 | 93.1684 | 3.6926 | 0.9886 | 0.1376 | 0.1633 | 0.0024 | 0.0284 | 0.0216 | 0.0101 | 0.005 | 1.1508 | 0.6312 |  |  | 0.7214 | 0.5989 | 8266.3609 | 34.6096 | 9.6138 | 9156.5157 | 38.3365 | 10.649 | 11832.1152 | 49.5387 | 13.7608
21 | 91.3842 | 4.2695 | 1.0268 | 0.1261 | 0.1894 | 0.0022 | 0.0436 | 0.0381 | 0.0351 | 0.0046 | 1.7479 | 1.1325 |  |  | 0.7358 | 0.6108 | 8237.795 | 34.49 | 9.5806 | 9122.5279 | 38.1942 | 10.6095 | 11672.3512 | 48.8698 | 13.5749 | -20 | -26.1
22 | 91.2973 | 4.2838 | 1.0301 | 0.1263 | 0.1922 | 0.0025 | 0.0439 | 0.0392 | 0.0338 | 0.0047 | 1.7593 | 1.1869 |  |  | 0.7366 | 0.6115 | 8234.4034 | 34.4758 | 9.5766 | 9118.6825 | 38.1781 | 10.605 | 11660.5761 | 48.8205 | 13.5613
23 | 91.1847 | 4.3006 | 1.022 | 0.1248 | 0.1942 | 0.004 | 0.0445 | 0.0406 | 0.0497 | 0.0053 | 1.7845 | 1.2451 |  |  | 0.738 | 0.6127 | 8233.5913 | 34.4724 | 9.5757 | 9117.56 | 38.1734 | 10.6037 | 11648.3233 | 48.7692 | 13.547
24 | 91.193 | 4.3175 | 1.0297 | 0.1258 | 0.1937 | 0.0039 | 0.0433 | 0.0392 | 0.046 | 0.0036 | 1.7696 | 1.2347 |  |  | 0.7378 | 0.6125 | 8236.0753 | 34.4828 | 9.5786 | 9120.2828 | 38.1848 | 10.6069 | 11653.2196 | 48.7897 | 13.5527
25 | [16 empty] | 8236.0753 | 34.4828 | 9.5786 | 9120.2828 | 38.1848 | 10.6069 | 11653.2196 | 48.7897 | 13.5527
26 | [16 empty] | 8236.0753 | 34.4828 | 9.5786 | 9120.2828 | 38.1848 | 10.6069 | 11653.2196 | 48.7897 | 13.5527
27 | 91.2698 | 4.3059 | 1.0043 | 0.1226 | 0.1874 | 0.0246 | 0.0411 | 0.038 | 0.0488 | 0.0045 | 1.732 | 1.221 |  |  | 0.7374 | 0.6122 | 8239.5385 | 34.4973 | 9.5826 | 9124.176 | 38.2011 | 10.6114 | 11661.2449 | 48.8233 | 13.562
28 | 91.1956 | 4.3106 | 1.002 | 0.1222 | 0.1902 | 0.0113 | 0.0435 | 0.0396 | 0.0582 | 0.0046 | 1.7874 | 1.2348 |  |  | 0.738 | 0.6127 | 8235.096 | 34.4787 | 9.5774 | 9119.1841 | 38.1802 | 10.6056 | 11650.6162 | 48.7788 | 13.5497 | -9 | -18.8
29 | 91.2015 | 4.2847 | 1.0042 | 0.1223 | 0.1887 | 0.0019 | 0.045 | 0.0396 | 0.0617 | 0.0045 | 1.8374 | 1.2085 |  |  | 0.7377 | 0.6124 | 8230.7251 | 34.4604 | 9.5723 | 9114.455 | 38.1604 | 10.6001 | 11646.8663 | 48.7631 | 13.5453
30 | 91.4618 | 4.2166 | 0.9788 | 0.1222 | 0.1918 | 0.0056 | 0.0443 | 0.0402 | 0.0563 | 0.0043 | 1.8361 | 1.042 |  |  | 0.735 | 0.6102 | 8236.4574 | 34.4844 | 9.579 | 9121.0949 | 38.1882 | 10.6078 | 11676.531 | 48.8873 | 13.5798
31 | 91.5256 | 4.1917 | 0.9623 | 0.1218 | 0.19 | 0.0019 | 0.0431 | 0.0388 | 0.0543 | 0.0041 | 1.8324 | 1.034 |  |  | 0.7343 | 0.6096 | 8231.2028 | 34.4624 | 9.5729 | 9115.5059 | 38.1648 | 10.6013 | 11674.9307 | 48.8806 | 13.5779
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8319.9801 | 34.8341 | 9.6761 | 9214.7293 | 38.5802 | 10.7167
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Світлана БАРТАЛЬОВА | [13 empty] | 01.06.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Євген ЛИТВИНЮК | [13 empty] | 01.06.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 619
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №619 |  |  | 8319.9801 | 34.8341 | 9.6761 | 9214.7293 | 38.5802 | 10.7167 | 93.1218 | 3.8503 | 1.0813 | 0.15137 | 0.17411 | 0.0042596 | 0.031286 | 0.025982 | 0.026664 | 0.0045578 | 0.95816 | 0.57022 | 0.7229
Херсонська | Скадовськ (ГРС Каланчак) | 56ZOPHRS1105550G
Херсонська | Херсон 1 (ГРС-1 Херсон) | 56ZOPHRS4019401R | 8313.9487 | 34.8088 | 9.6691 | 9208.2049 | 38.5529 | 10.7091 | 93.142 | 3.8283 | 1.0687 | 0.14973 | 0.17162 | 0.0041726 | 0.030592 | 0.025403 | 0.025634 | 0.0045308 | 0.96273 | 0.5866 | 0.7227
Херсонська | Херсон 2 (ГРС-2 Херсон) | 56ZOPHRS4019501N | 8369.6628 | 35.0421 | 9.7339 | 9269.1491 | 38.8081 | 10.78 | 93.3611 | 3.89 | 1.1644 | 0.16583 | 0.18438 | 0.0041387 | 0.032614 | 0.026557 | 0.028848 | 0.0046999 | 0.77088 | 0.36659 | 0.7213
Херсонська | Роздольне (ГРС к-п Краса Херсонщини) | 56ZOPHRS4019601J
Херсонська | Білозерка (ГРС Білозерка) | 56ZOPHRS4019701F | 8326.7905 | 34.8626 | 9.6841 | 9222.2968 | 38.6119 | 10.7255 | 93.2202 | 3.8319 | 1.0894 | 0.1534 | 0.17394 | 0.0041941 | 0.030968 | 0.025506 | 0.025924 | 0.004566 | 0.90972 | 0.53028 | 0.7221
Херсонська | Каланчак (ГРС Каланчак) | 56ZOPHRS40200018
Херсонська | Каховка (ГРС Каховка) | 56ZOPHRS40201014
Херсонська | Коробки (ГРС Каховка) | 56ZOPHRS40201022
Херсонська | Нова Каховка (ГРС Нова Каховка) | 56ZOPHRS40202010
Херсонська | Цюрупинськ (ГРС Цюрупинськ) | 56ZOPHRS4020301X
Херсонська | Чаплинка (ГРС Чаплинка) | 56ZOPHRS4020401T
Херсонська | Асканія (ГРС Асканія Нова) | 56ZOPHRS4020501P
Херсонська | Тавричанка (ГРС Асканія Нова) | 56ZOPHRS4020502N
Херсонська | Брилівка (ГРС Брилівка) | 56ZOPHRS4020601L
Херсонська | Виноградове (ГРС Виноградове) | 56ZOPHRS4020701H
Херсонська | Новоолександрівка (ГРС Новолександрівка) | 56ZOPHRS40209019
Херсонська | Нова Маячка (ГРС Нова Маячка) | 56ZOPHRS40210013
Херсонська | Обривка (ГРС Обривки) | 56ZOPHRS4021111X
Херсонська | Садове (ГРС Садове) | 56ZOPHRS4021201W | 8322.5772 | 34.845 | 9.6792 | 9217.6669 | 38.5925 | 10.7201 | 93.1915 | 3.8318 | 1.0824 | 0.15221 | 0.17308 | 0.0041363 | 0.030793 | 0.025483 | 0.026297 | 0.0045465 | 0.92666 | 0.5511 | 0.7223
Херсонська | Станіслав (ГРС Станіслав) | 56ZOPHRS4021301S | 8326.5232 | 34.8615 | 9.6837 | 9222.0749 | 38.611 | 10.7253 | 93.262 | 3.8171 | 1.0854 | 0.1531 | 0.17331 | 0.0043132 | 0.03053 | 0.025213 | 0.025305 | 0.0045779 | 0.90178 | 0.51735 | 0.7218
Херсонська | Східне (ГРС Східне) | 56ZOPHRS4021501K | 8318.6279 | 34.8284 | 9.6746 | 9213.1445 | 38.5736 | 10.7149 | 93.054 | 3.8698 | 1.0826 | 0.15091 | 0.17523 | 0.0043152 | 0.03188 | 0.026589 | 0.027789 | 0.004544 | 0.9835 | 0.58888 | 0.7234
Херсонська | Хрестівка (ГРС Хрестівка) | 56ZOPHRS4021601G
Херсонська | Червоний Чабан (ГРС Червоний Чабан) | 56ZOPHRS4021701C
Миколаївська | АГНКС №1 Н.Одеса (г-в до ГРС с. Щербані) | 56ZOPMIK1003902O
Миколаївська | Побут (ГРС Крива Балка) | 56ZOPMIK1105870V | 8307.0601 | 34.78 | 9.6611 | 9200.7252 | 38.5216 | 10.7004 | 93.1421 | 3.8151 | 1.057 | 0.14827 | 0.16899 | 0.0041949 | 0.029476 | 0.02429 | 0.02349 | 0.004543 | 0.97159 | 0.61093 | 0.7226
Миколаївська | Миколаїв 1 (ГРС-1 Миколаїв) | 56ZOPMIK4009601L | 8316.4896 | 34.8195 | 9.6721 | 9210.8591 | 38.564 | 10.7122 | 93.0774 | 3.8571 | 1.0767 | 0.15032 | 0.17397 | 0.0042232 | 0.031438 | 0.026211 | 0.027215 | 0.0045393 | 0.98003 | 0.59081 | 0.7232
Миколаївська | Океан (ГРС-1 Миколаїв) | 56ZOPMIK4009602J | 8316.4279 | 34.8192 | 9.672 | 9210.8245 | 38.5639 | 10.7122 | 93.0949 | 3.8519 | 1.0761 | 0.15047 | 0.17351 | 0.0041513 | 0.031136 | 0.025891 | 0.026501 | 0.0045713 | 0.97394 | 0.58693 | 0.723
Миколаївська | СПБ (ГРС-1 м. Миколаїв) | 56ZOPMIK4009603H | 8316.5754 | 34.8198 | 9.6722 | 9211.0235 | 38.5647 | 10.7124 | 93.1161 | 3.8457 | 1.0756 | 0.1506 | 0.17306 | 0.0046498 | 0.031129 | 0.025477 | 0.025216 | 0.0046185 | 0.96824 | 0.5796 | 0.7228
Миколаївська | АГНКС №1 Миколаїв (ГРС-1 м. Миколаїв) | 56ZOPMIK4009604F
Миколаївська | Миколаїв 2 (ГРС-2 Миколаїв) | 56ZOPMIK4009701H | 8320.9394 | 34.8381 | 9.6773 | 9215.7742 | 38.5846 | 10.7179 | 93.1234 | 3.8518 | 1.083 | 0.1516 | 0.17439 | 0.0042685 | 0.031371 | 0.026084 | 0.026857 | 0.0045484 | 0.95548 | 0.56722 | 0.7229
Миколаївська | АГНКС №2 Миколаїв (ГРС-2 м. Миколаїв) | 56ZOPMIK4009702F
Миколаївська | Укрхімтрансаміак (ГРС-2 м. Миколаїв) | 56ZOPMIK4009703D
Миколаївська | Завод (ГРС МГЗ) | 56ZOPMIK4009801D
Миколаївська | Галицинівка (ГРС МГЗ) | 56ZOPMIK4009802B | 8321.8981 | 34.8421 | 9.6784 | 9216.8303 | 38.589 | 10.7192 | 93.1316 | 3.8512 | 1.0845 | 0.15186 | 0.17453 | 0.0043041 | 0.031373 | 0.026076 | 0.02677 | 0.0045516 | 0.95078 | 0.56247 | 0.7228
Миколаївська | Баштанка (ГРС Баштанка) | 56ZOPMIK40099019 | 8325.9408 | 34.859 | 9.6831 | 9221.2887 | 38.6077 | 10.7244 | 93.1684 | 3.8484 | 1.0906 | 0.15303 | 0.1751 | 0.004378 | 0.03136 | 0.02597 | 0.026287 | 0.0045652 | 0.93071 | 0.54122 | 0.7225
Миколаївська | Березанка (ГРС Березанка) | 56ZOPMIK4010001A | 8325.4863 | 34.8571 | 9.6825 | 9220.8104 | 38.6057 | 10.7238 | 93.179 | 3.8431 | 1.0889 | 0.15288 | 0.17471 | 0.0042721 | 0.031309 | 0.02593 | 0.026317 | 0.0045619 | 0.92839 | 0.54065 | 0.7224
Миколаївська | Березнегувате (ГРС Березнегувате) | 56ZOPMIK40101016 | 8323.55 | 34.849 | 9.6803 | 9218.6635 | 38.5967 | 10.7213 | 93.1533 | 3.8479 | 1.0868 | 0.1524 | 0.17454 | 0.0043042 | 0.031248 | 0.025915 | 0.026456 | 0.0045553 | 0.93952 | 0.55313 | 0.7226
Миколаївська | Веселинове (ГРС Веселинове) | 56ZOPMIK40102012 | 8317.6787 | 34.8245 | 9.6735 | 9212.0717 | 38.5691 | 10.7136 | 93.0301 | 3.8757 | 1.0808 | 0.15023 | 0.176 | 0.00485 | 0.032135 | 0.026969 | 0.027984 | 0.0045651 | 1.0008 | 0.58983 | 0.7236
Миколаївська | Вознесенськ (ГРС Вознесенськ) | 56ZOPMIK4010301Z | 8327.1742 | 34.8642 | 9.6845 | 9222.6697 | 38.6135 | 10.726 | 93.1928 | 3.8429 | 1.0914 | 0.15339 | 0.17485 | 0.0042777 | 0.031209 | 0.025841 | 0.026268 | 0.0045612 | 0.91956 | 0.53289 | 0.7223
Миколаївська | Єланець (ГРС Єланець) | 56ZOPMIK4010401V | 8328.9242 | 34.8715 | 9.6865 | 9224.5956 | 38.6215 | 10.7282 | 93.2067 | 3.8415 | 1.0944 | 0.15385 | 0.17545 | 0.0043085 | 0.031329 | 0.025866 | 0.026029 | 0.0045857 | 0.91515 | 0.52088 | 0.7222
Миколаївська | Нова Одеса (ГРС Нова Одеса) | 56ZOPMIK4010501R | 8325.8656 | 34.8587 | 9.683 | 9221.1962 | 38.6073 | 10.7243 | 93.1621 | 3.8503 | 1.0907 | 0.15299 | 0.17519 | 0.0043569 | 0.031427 | 0.026055 | 0.026466 | 0.0045624 | 0.9329 | 0.54287 | 0.7226
Миколаївська | Новий Буг (ГРС Новий Буг) | 56ZOPMIK4010601N | 8329.5258 | 34.8741 | 9.6872 | 9225.2695 | 38.6244 | 10.729 | 93.2173 | 3.8405 | 1.0952 | 0.15418 | 0.17502 | 0.004323 | 0.031085 | 0.025647 | 0.025778 | 0.0045728 | 0.90539 | 0.52103 | 0.7222
Миколаївська | Очаків (ГРС Очаків) | 56ZOPMIK4010701J | 8320.4646 | 34.8361 | 9.6767 | 9215.2502 | 38.5824 | 10.7173 | 93.1191 | 3.8519 | 1.0822 | 0.15144 | 0.17436 | 0.0042565 | 0.031407 | 0.026126 | 0.026948 | 0.0045465 | 0.95815 | 0.56952 | 0.7229
Миколаївська | СПБ (ГРС м. Очаків) | 56ZOPMIK4010702H
Миколаївська | Веселий Поділ (ГРС Веселий Поділ) | 56ZOPMIK4010801F | 8327.0089 | 34.8635 | 9.6843 | 9222.4985 | 38.6128 | 10.7258 | 93.197 | 3.8412 | 1.0914 | 0.15341 | 0.17473 | 0.0042825 | 0.03113 | 0.025747 | 0.025824 | 0.0045642 | 0.918 | 0.53269 | 0.7223
Миколаївська | Володимирівка (ГРС Володимирівка) | 56ZOPMIK4010901B | 8327.3039 | 34.8648 | 9.6847 | 9222.8368 | 38.6142 | 10.7262 | 93.2078 | 3.8382 | 1.091 | 0.15348 | 0.17452 | 0.0043645 | 0.031026 | 0.025649 | 0.025863 | 0.0045622 | 0.91334 | 0.53015 | 0.7222
Миколаївська | Горохівка (ГРС Горохівка) | 56ZOPMIK40110015 | 8321.8707 | 34.842 | 9.6783 | 9216.8025 | 38.5889 | 10.7191 | 93.1324 | 3.851 | 1.0845 | 0.15187 | 0.17451 | 0.0042779 | 0.031359 | 0.026045 | 0.026663 | 0.0045509 | 0.95055 | 0.56223 | 0.7228
Миколаївська | Сандора (ГРС с. Горохівка) | 56ZOPMIK40110023 | 8302.424 | 34.7606 | 9.6557 | 9194.95 | 38.4974 | 10.6937 | 92.707 | 3.9513 | 1.068 | 0.14576 | 0.17906 | 0.0048055 | 0.034486 | 0.028991 | 0.031464 | 0.0046638 | 1.1534 | 0.69108 | 0.726
Миколаївська | Грейгове (ГРС Грейгове) | 56ZOPMIK40111011 | 8324.356 | 34.8524 | 9.6812 | 9219.5329 | 38.6003 | 10.7223 | 93.1491 | 3.8512 | 1.0884 | 0.15253 | 0.17505 | 0.0043213 | 0.031447 | 0.026104 | 0.026544 | 0.0045581 | 0.94089 | 0.54985 | 0.7227
Миколаївська | Гур'ївка (ГРС Гур'ївка) | 56ZOPMIK4011201Y | 8322.7251 | 34.8456 | 9.6793 | 9217.7006 | 38.5927 | 10.7202 | 93.114 | 3.8593 | 1.0872 | 0.15203 | 0.17532 | 0.0043434 | 0.031667 | 0.026344 | 0.026989 | 0.004553 | 0.95609 | 0.5622 | 0.7229
Миколаївська | Дмитрівка (ГРС Дмитрівка) | 56ZOPMIK4011301U | 8324.4461 | 34.8528 | 9.6813 | 9219.6796 | 38.601 | 10.7225 | 93.1788 | 3.8408 | 1.087 | 0.1526 | 0.17436 | 0.0042626 | 0.031171 | 0.025825 | 0.026142 | 0.0045627 | 0.93057 | 0.54385 | 0.7224
Миколаївська | Дорошівка (ГРС Дорошівка) | 56ZOPMIK4011401Q | 8324.3426 | 34.8524 | 9.6812 | 9219.5041 | 38.6002 | 10.7223 | 93.1407 | 3.8542 | 1.0887 | 0.1525 | 0.17522 | 0.0043507 | 0.03149 | 0.026177 | 0.026765 | 0.0045539 | 0.94357 | 0.5518 | 0.7227
Миколаївська | Інгулка (ГРС Інгулка) | 56ZOPMIK4011501M | 8323.6056 | 34.8493 | 9.6804 | 9218.7265 | 38.597 | 10.7214 | 93.1546 | 3.8477 | 1.0869 | 0.15241 | 0.17455 | 0.0042865 | 0.031255 | 0.025913 | 0.026343 | 0.0045581 | 0.93921 | 0.55231 | 0.7226
Миколаївська | Кам'янка (ГРС Кам'янка) | 56ZOPMIK4011601I | 8322.7752 | 34.8458 | 9.6794 | 9217.8183 | 38.5932 | 10.7203 | 93.1521 | 3.8462 | 1.085 | 0.15208 | 0.17441 | 0.0042935 | 0.031292 | 0.025981 | 0.026473 | 0.0045494 | 0.94288 | 0.55471 | 0.7226
Миколаївська | Кандибине (ГРС Кандибине) | 56ZOPMIK4011701E | 8321.6684 | 34.8412 | 9.6781 | 9216.6228 | 38.5882 | 10.7189 | 93.1563 | 3.8424 | 1.0829 | 0.15188 | 0.17386 | 0.0042437 | 0.03108 | 0.025767 | 0.026174 | 0.0045531 | 0.94245 | 0.5584 | 0.7226
Миколаївська | Крива Балка (ГРС Крива Балка) | 56ZOPMIK4011801A | 8361.3257 | 35.0072 | 9.7242 | 9259.8527 | 38.7692 | 10.7692 | 93.2351 | 3.9039 | 1.152 | 0.16198 | 0.18606 | 0.0044816 | 0.034833 | 0.029082 | 0.031917 | 0.0046114 | 0.84842 | 0.40768 | 0.7223
Миколаївська | Кубряки (ГРС Кубряки) | 56ZOPMIK40119016 | 8337.9948 | 34.9095 | 9.6971 | 9234.6927 | 38.6638 | 10.7399 | 93.3462 | 3.8163 | 1.1044 | 0.15659 | 0.17485 | 0.0042057 | 0.030585 | 0.025074 | 0.024585 | 0.0045838 | 0.84446 | 0.46812 | 0.7212
Миколаївська | Лоцкине (ГРС Лоцкине) | 56ZOPMIK40120010 | 8323.7035 | 34.8497 | 9.6805 | 9218.8365 | 38.5974 | 10.7215 | 93.1569 | 3.847 | 1.0868 | 0.15242 | 0.17456 | 0.0043106 | 0.031256 | 0.025916 | 0.026368 | 0.0045578 | 0.93869 | 0.55121 | 0.7226
Миколаївська | Мар'ївка (ГРС Мар'ївка) | 56ZOPMIK4012101X | 8327.8274 | 34.8669 | 9.6853 | 9223.3918 | 38.6165 | 10.7268 | 93.1987 | 3.8427 | 1.0931 | 0.15366 | 0.17496 | 0.0043023 | 0.031174 | 0.025757 | 0.02577 | 0.0045684 | 0.91563 | 0.52968 | 0.7223
Миколаївська | Новоєгорівка (ГРС Новоєгорівка) | 56ZOPMIK4012201T | 8324.3161 | 34.8522 | 9.6812 | 9219.5257 | 38.6003 | 10.7223 | 93.1707 | 3.8436 | 1.0872 | 0.15259 | 0.17446 | 0.0043302 | 0.031178 | 0.025834 | 0.026181 | 0.004558 | 0.9328 | 0.54646 | 0.7225
Миколаївська | Новоіванівка (ГРС Новоіванівка) | 56ZOPMIK4012301P | 8323.5925 | 34.8492 | 9.6803 | 9218.664 | 38.5967 | 10.7213 | 93.1254 | 3.8576 | 1.0883 | 0.15225 | 0.17546 | 0.0044082 | 0.031512 | 0.02631 | 0.026762 | 0.004537 | 0.9514 | 0.55601 | 0.7228
Миколаївська | Новомиколаївка (ГРС Новомиколаївка) | 56ZOPMIK4012401L | 8315.5501 | 34.8155 | 9.671 | 9209.8233 | 38.5597 | 10.711 | 93.0688 | 3.8578 | 1.0756 | 0.15009 | 0.17383 | 0.0042204 | 0.031421 | 0.026197 | 0.027187 | 0.0045358 | 0.98431 | 0.59601 | 0.7233
Миколаївська | Новосевастополь (ГРС Новосевастополь) | 56ZOPMIK4012501H | 8321.8845 | 34.8421 | 9.6784 | 9216.7726 | 38.5888 | 10.7191 | 93.1056 | 3.86 | 1.0861 | 0.15183 | 0.17514 | 0.0044066 | 0.031624 | 0.026297 | 0.027095 | 0.004551 | 0.95983 | 0.56742 | 0.723
Миколаївська | Новоукраїнка (ГРС Новоукраїнка) | 56ZOPMIK4012601D | 8313.226 | 34.8058 | 9.6683 | 9207.4059 | 38.5496 | 10.7082 | 93.135 | 3.8288 | 1.0674 | 0.14954 | 0.1713 | 0.004177 | 0.030512 | 0.025399 | 0.026102 | 0.0045114 | 0.96434 | 0.59289 | 0.7227
Миколаївська | Староолексіївка (ГРС Староолексіївка) | 56ZOPMIK40127019 | 8322.1228 | 34.8431 | 9.6786 | 9217.0875 | 38.5901 | 10.7195 | 93.1392 | 3.8491 | 1.0845 | 0.1519 | 0.17449 | 0.0042668 | 0.031345 | 0.026054 | 0.02661 | 0.0045492 | 0.94845 | 0.5595 | 0.7227
Миколаївська | Ольшанське (ГРС Ольшанське) | 56ZOPMIK40128015 | 8318.3257 | 34.8272 | 9.6742 | 9212.8973 | 38.5726 | 10.7146 | 93.1028 | 3.8526 | 1.0789 | 0.15084 | 0.174 | 0.0042142 | 0.031338 | 0.026125 | 0.027064 | 0.0045355 | 0.96769 | 0.57997 | 0.723
Миколаївська | ОЦЗ (ГРС Ольшанське) | 56ZOPMIK40128023 | 8319.9354 | 34.8339 | 9.6761 | 9214.7483 | 38.5803 | 10.7167 | 93.1632 | 3.8352 | 1.079 | 0.15142 | 0.17309 | 0.0042983 | 0.030996 | 0.025548 | 0.026027 | 0.0045717 | 0.94386 | 0.56284 | 0.7225
Миколаївська | Пересадівка (ГРС Пересадівка) | 56ZOPMIK40129011 | 8324.9853 | 34.855 | 9.682 | 9220.2353 | 38.6033 | 10.7231 | 93.16 | 3.8489 | 1.0891 | 0.1527 | 0.17503 | 0.0043595 | 0.03141 | 0.026047 | 0.026374 | 0.004562 | 0.93623 | 0.54537 | 0.7226
Миколаївська | Підлісне (ГРС Підлісне) | 56ZOPMIK4013001W | 8323.2554 | 34.8478 | 9.6799 | 9218.3422 | 38.5954 | 10.7209 | 93.1532 | 3.8469 | 1.086 | 0.15226 | 0.17447 | 0.0043268 | 0.031267 | 0.025961 | 0.026546 | 0.0045531 | 0.94075 | 0.55376 | 0.7226
Миколаївська | Прибузьке (ГРС Прибузьке) | 56ZOPMIK4013101S | 8321.1798 | 34.8391 | 9.6775 | 9216.0607 | 38.5858 | 10.7183 | 93.1382 | 3.8473 | 1.0829 | 0.15171 | 0.17414 | 0.0042331 | 0.031235 | 0.025935 | 0.026507 | 0.0045501 | 0.94986 | 0.56347 | 0.7227
Миколаївська | Рівне (ГРС Рівне) | 56ZOPMIK4013201O | 8323.3357 | 34.8481 | 9.68 | 9218.4101 | 38.5956 | 10.721 | 93.1418 | 3.851 | 1.0867 | 0.15225 | 0.17481 | 0.0042458 | 0.031446 | 0.026121 | 0.02679 | 0.0045475 | 0.94471 | 0.55558 | 0.7227
Миколаївська | Себине (ГРС Себине) | 56ZOPMIK4013301K | 8321.1937 | 34.8392 | 9.6775 | 9216.0486 | 38.5858 | 10.7183 | 93.1219 | 3.853 | 1.0836 | 0.15163 | 0.1746 | 0.0043216 | 0.031431 | 0.026138 | 0.026774 | 0.0045515 | 0.95634 | 0.56576 | 0.7229
Миколаївська | Михайлівка (ГРС Михайлівка) | 56ZOPMIK4013401G | 8325.7857 | 34.8584 | 9.6829 | 9221.1045 | 38.6069 | 10.7241 | 93.1598 | 3.8507 | 1.0906 | 0.15293 | 0.17528 | 0.0043158 | 0.03149 | 0.026125 | 0.026589 | 0.0045625 | 0.93444 | 0.54322 | 0.7226
Миколаївська | Червоне Поле (ГРС Червоне Поле) | 56ZOPMIK4013501C | 8328.1828 | 34.8684 | 9.6857 | 9223.8376 | 38.6184 | 10.7273 | 93.2362 | 3.8298 | 1.091 | 0.15375 | 0.1741 | 0.0041745 | 0.030865 | 0.025505 | 0.025887 | 0.004564 | 0.90245 | 0.5217 | 0.722
Миколаївська | Широколанівка (ГРС Широколанівка) | 56ZOPMIK40136018 | 8324.846 | 34.8545 | 9.6818 | 9220.084 | 38.6026 | 10.723 | 93.1601 | 3.8485 | 1.0889 | 0.15266 | 0.17493 | 0.0044122 | 0.031413 | 0.026018 | 0.026312 | 0.00456 | 0.93594 | 0.54628 | 0.7226
Миколаївська | Щербані (ГРС Щербані) | 56ZOPMIK40137014 | 8328.4395 | 34.8695 | 9.686 | 9224.0811 | 38.6194 | 10.7276 | 93.2138 | 3.8386 | 1.093 | 0.15377 | 0.17485 | 0.0043476 | 0.031104 | 0.025718 | 0.025857 | 0.0045713 | 0.91024 | 0.52417 | 0.7222
Миколаївська | Снігурівка (ГРС Снігурівка) | 56ZOPMIK41449013 | 8317.8964 | 34.8254 | 9.6737 | 9212.3784 | 38.5704 | 10.714 | 93.0708 | 3.8629 | 1.0801 | 0.15072 | 0.17464 | 0.0041636 | 0.031641 | 0.026383 | 0.027348 | 0.0045432 | 0.97961 | 0.5872 | 0.7233
Завідувач лабораторії |  | Світлана БАРТАЛЬОВА | [8 empty] | 01.06.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Євген ЛИТВИНЮК | [8 empty] | 01.06.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата