## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 622
за період з 01.01.2026р. по 31.01.2026р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Дніпровське ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська, Миколаївська, Кропивницька та Криворізька філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»,АТ "ХЕРСОНГАЗ", ТОВ "ЮНІСТІЛ", ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС", ТОВ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
по газопроводам "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
ВЛ ГКС Краснопілля Дніпровського ЛВУМГ (Криворізький ПМ) Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ-272 від 27.02.2025 чинне до 27.02.2028 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.5189 | 3.9006 | 1.0328 | 0.1612 | 0.1802 | 0.0016 | 0.0419 | 0.0313 | 0.0411 | 0.0043 | 0.827 | 1.2591 |  |  | 0.731 | 0.6069 | 8283.1757 | 34.68 | 9.6333 | 9174.0709 | 38.41 | 10.6694 | 11777.4912 | 49.31 | 13.6972
2 | [16 empty] | 8283.1757 | 34.68 | 9.6333 | 9174.0709 | 38.41 | 10.6694 | 11777.4912 | 49.31 | 13.6972
3 | [16 empty] | 8283.1757 | 34.68 | 9.6333 | 9174.0709 | 38.41 | 10.6694 | 11777.4912 | 49.31 | 13.6972
4 | [16 empty] | 8283.1757 | 34.68 | 9.6333 | 9174.0709 | 38.41 | 10.6694 | 11777.4912 | 49.31 | 13.6972
5 | [16 empty] | 8283.1757 | 34.68 | 9.6333 | 9174.0709 | 38.41 | 10.6694 | 11777.4912 | 49.31 | 13.6972
6 | 92.5863 | 3.7732 | 1.0161 | 0.1633 | 0.1813 | 0.0017 | 0.0445 | 0.0335 | 0.0448 | 0.0058 | 0.8576 | 1.2919 |  |  | 0.7309 | 0.6068 | 8271.2334 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7401 | 38.35 | 10.6528 | 11760.7719 | 49.24 | 13.6778 | -15 | -23.2
7 | [16 empty] | 8271.2334 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7401 | 38.35 | 10.6528 | 11760.7719 | 49.24 | 13.6778
8 | 92.6179 | 3.7985 | 1.0062 | 0.1609 | 0.1784 | 0.0017 | 0.0436 | 0.0329 | 0.0469 | 0.0048 | 0.8622 | 1.246 |  |  | 0.7303 | 0.6063 | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11767.9373 | 49.27 | 13.6861
9 | [16 empty] | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11767.9373 | 49.27 | 13.6861
10 | [16 empty] | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11767.9373 | 49.27 | 13.6861
11 | [16 empty] | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11767.9373 | 49.27 | 13.6861
12 | [16 empty] | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11767.9373 | 49.27 | 13.6861
13 | 92.1882 | 3.9628 | 1.0398 | 0.1631 | 0.189 | 0.0018 | 0.0466 | 0.0354 | 0.0451 | 0.0059 | 0.9044 | 1.4179 |  |  | 0.7342 | 0.6095 | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65 | -11.5 | -21.7 |  |  | <0,0005
14 | [16 empty] | 8273.6219 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5171 | 38.37 | 10.6583 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65
15 | 92.0342 | 3.9157 | 1.0361 | 0.1632 | 0.19 | 0.0016 | 0.0473 | 0.036 | 0.0488 | 0.0054 | 0.893 | 1.6287 |  |  | 0.7364 | 0.6114 | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4094 | 38.29 | 10.6361 | 11693.8951 | 48.96 | 13.6
16 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4094 | 38.29 | 10.6361 | 11693.8951 | 48.96 | 13.6
17 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4094 | 38.29 | 10.6361 | 11693.8951 | 48.96 | 13.6
18 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4094 | 38.29 | 10.6361 | 11693.8951 | 48.96 | 13.6
19 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4094 | 38.29 | 10.6361 | 11693.8951 | 48.96 | 13.6
20 | 92.4013 | 3.8652 | 1.044 | 0.1644 | 0.1859 | 0.0018 | 0.0459 | 0.0349 | 0.0478 | 0.0054 | 0.9095 | 1.2939 |  |  | 0.7323 | 0.6079 | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11758.3835 | 49.23 | 13.675 | -13 | -22.6 | <0,00010 | <0,00020
21 | [16 empty] | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11758.3835 | 49.23 | 13.675
22 | 92.6036 | 3.8175 | 1.0209 | 0.1572 | 0.1809 | 0.0018 | 0.0437 | 0.0334 | 0.0466 | 0.0052 | 0.8598 | 1.2294 |  |  | 0.7304 | 0.6063 | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11775.1027 | 49.3 | 13.6944
23 | [16 empty] | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11775.1027 | 49.3 | 13.6944
24 | [16 empty] | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11775.1027 | 49.3 | 13.6944
25 | [16 empty] | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11775.1027 | 49.3 | 13.6944
26 | [16 empty] | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11775.1027 | 49.3 | 13.6944
27 | 92.5583 | 3.6838 | 1.0367 | 0.1644 | 0.1871 | 0.0019 | 0.0469 | 0.0357 | 0.0458 | 0.0053 | 0.903 | 1.3311 |  |  | 0.7315 | 0.6073 | 8264.068 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5748 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0527 | 49.17 | 13.6583 | -11.6 | -20.5
28 | [16 empty] | 8264.068 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5748 | 38.32 | 10.6444 | 11744.0527 | 49.17 | 13.6583
29 | 92.4858 | 3.7148 | 1.0324 | 0.1621 | 0.1864 | 0.0019 | 0.047 | 0.0362 | 0.0507 | 0.0051 | 0.9039 | 1.3737 |  |  | 0.7323 | 0.6079 | 8264.068 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5748 | 38.32 | 10.6444 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65
30 | [16 empty] | 8264.068 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5748 | 38.32 | 10.6444 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65
31 | [16 empty] | 8264.068 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5748 | 38.32 | 10.6444 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8271.5225 | 34.6312 | 9.6198 | 9161.4769 | 38.3573 | 10.6548
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Юлія ОГОРОДНИК | [13 empty] | 02.02.2026
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник промислового майданчика | [8 empty] | Андрій ОХРИМЧУК | [13 empty] | 02.02.2026
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 622
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №622 |  |  | 8271.5225 | 34.6312 | 9.6198 | 9161.4769 | 38.3572 | 10.6548 | 92.433 | 3.8371 | 1.028 | 0.16159 | 0.18391 | 0.0017298 | 0.04498 | 0.034142 | 0.046444 | 0.005131 | 0.87463 | 1.3493 | 0.7322
Дніпропетровська | Кривий Ріг 4 (ГРС- 4 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4014901W | 8271.4442 | 34.6309 | 9.6197 | 9161.3971 | 38.3569 | 10.6547 | 92.4325 | 3.8364 | 1.0281 | 0.1616 | 0.18395 | 0.0017315 | 0.045006 | 0.034167 | 0.046491 | 0.005132 | 0.87511 | 1.3498 | 0.7322
Дніпропетровська | ЮНІСТІЛ (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015101M | 8272.2581 | 34.6343 | 9.6206 | 9162.2993 | 38.3607 | 10.6557 | 92.4464 | 3.8373 | 1.0277 | 0.16147 | 0.18361 | 0.0017301 | 0.044814 | 0.034001 | 0.046219 | 0.0050923 | 0.8725 | 1.3391 | 0.7321
Дніпропетровська | Енергія (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015102K
Дніпропетровська | Кривий Ріг 6 (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015103I | 8271.5641 | 34.6314 | 9.6198 | 9161.5176 | 38.3574 | 10.6548 | 92.4347 | 3.8367 | 1.0279 | 0.1616 | 0.18388 | 0.0017295 | 0.044966 | 0.034129 | 0.046424 | 0.0051299 | 0.8744 | 1.3484 | 0.7322
Дніпропетровська | КОНСТАРЕНЕРГО (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015104G
Дніпропетровська | Радушне (ГРС КС Радушне) | 56ZOPDNP4015201I | 8271.5451 | 34.6313 | 9.6198 | 9161.5038 | 38.3574 | 10.6548 | 92.4312 | 3.8382 | 1.0281 | 0.16159 | 0.18393 | 0.001729 | 0.044978 | 0.03414 | 0.046425 | 0.0051316 | 0.87456 | 1.35 | 0.7322
Дніпропетровська | Андріївка (ГРС Андріївка) | 56ZOPDNP4016201D | 8271.475 | 34.631 | 9.6197 | 9161.4321 | 38.3571 | 10.6547 | 92.428 | 3.8393 | 1.0282 | 0.16161 | 0.18397 | 0.0017276 | 0.04499 | 0.034147 | 0.046434 | 0.0051313 | 0.87468 | 1.3519 | 0.7323
Дніпропетровська | Ранній Ранок (ГРС Ранній Ранок) | 56ZOPDNP4016601Y | 8271.66 | 34.6318 | 9.6199 | 9161.628 | 38.3579 | 10.655 | 92.4359 | 3.8374 | 1.0278 | 0.16159 | 0.18381 | 0.0017278 | 0.044933 | 0.034097 | 0.046383 | 0.0051247 | 0.87393 | 1.3473 | 0.7322
Дніпропетровська | Зелена Балка (ГРС Зелена Балка) | 56ZOPDNP4017001G | 8271.5479 | 34.6313 | 9.6198 | 9161.5057 | 38.3574 | 10.6548 | 92.4323 | 3.8378 | 1.028 | 0.1616 | 0.18391 | 0.0017289 | 0.044973 | 0.034135 | 0.046429 | 0.0051312 | 0.8745 | 1.3495 | 0.7322
Дніпропетровська | Карпівка (ГРС Карпівка) | 56ZOPDNP40173014 | 8271.4701 | 34.631 | 9.6197 | 9161.4237 | 38.357 | 10.6547 | 92.4296 | 3.8381 | 1.0282 | 0.1616 | 0.18398 | 0.0017294 | 0.044999 | 0.034159 | 0.046463 | 0.0051333 | 0.87488 | 1.3511 | 0.7323
Кіровоградська | Ганнівка (ГРС Ганнівка) | 56ZOPDNP4017402Z | 8271.4644 | 34.631 | 9.6197 | 9161.4138 | 38.357 | 10.6547 | 92.4305 | 3.8378 | 1.0281 | 0.1616 | 0.18395 | 0.0017293 | 0.044995 | 0.034155 | 0.046467 | 0.0051337 | 0.87481 | 1.3508 | 0.7323
Дніпропетровська | Радіонівка (ГРС Радіонівка) | 56ZOPDNP40182013 | 8271.5083 | 34.6312 | 9.6198 | 9161.4642 | 38.3572 | 10.6548 | 92.4307 | 3.8382 | 1.0281 | 0.16159 | 0.18394 | 0.0017288 | 0.044983 | 0.034144 | 0.046441 | 0.0051325 | 0.87461 | 1.3505 | 0.7322
Дніпропетровська | Степове (ГРС Степове) | 56ZOPDNP4018601O | 8271.4387 | 34.6309 | 9.6197 | 9161.3954 | 38.3569 | 10.6547 | 92.4277 | 3.8389 | 1.0282 | 0.16159 | 0.184 | 0.001729 | 0.045006 | 0.034165 | 0.04647 | 0.0051345 | 0.87496 | 1.3521 | 0.7323
Херсонська | В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка) | 56ZOPHRS4019801B | 8271.3905 | 34.6307 | 9.6196 | 9161.3431 | 38.3567 | 10.6546 | 92.4256 | 3.8394 | 1.0283 | 0.1616 | 0.18404 | 0.0017288 | 0.045023 | 0.034179 | 0.046481 | 0.0051405 | 0.8752 | 1.3533 | 0.7323
Херсонська | Кочубеївка (ГРС Кочубеївка) | 56ZOPHRS4020801D | 8271.421 | 34.6308 | 9.6197 | 9161.3751 | 38.3568 | 10.6547 | 92.4259 | 3.8394 | 1.0284 | 0.16159 | 0.18404 | 0.0017289 | 0.045017 | 0.034175 | 0.046476 | 0.0051388 | 0.87511 | 1.353 | 0.7323
Кіровоградська | КГЗКОР (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019101V | 8271.4418 | 34.6309 | 9.6197 | 9161.3904 | 38.3569 | 10.6547 | 92.4292 | 3.8383 | 1.0281 | 0.1616 | 0.18397 | 0.0017288 | 0.044999 | 0.034159 | 0.046466 | 0.0051361 | 0.87483 | 1.3515 | 0.7323
Кіровоградська | Долинська (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019102T | 8271.5505 | 34.6313 | 9.6198 | 9161.5162 | 38.3574 | 10.6548 | 92.4299 | 3.839 | 1.0281 | 0.16157 | 0.18394 | 0.0017281 | 0.044975 | 0.034138 | 0.046434 | 0.0051312 | 0.87451 | 1.3506 | 0.7323
Миколаївська | Казанка (ГРС Казанка) | 56ZOPMIK4019201V | 8271.4525 | 34.6309 | 9.6197 | 9161.3983 | 38.3569 | 10.6547 | 92.4309 | 3.8374 | 1.0281 | 0.16159 | 0.18396 | 0.0017294 | 0.044992 | 0.034153 | 0.046457 | 0.0051307 | 0.87471 | 1.3508 | 0.7322
Миколаївська | Миколо-Гулак (ГРС Миколо-Гулак) | 56ZOPMIK4019301R | 8271.3818 | 34.6306 | 9.6196 | 9161.3239 | 38.3566 | 10.6546 | 92.4287 | 3.8381 | 1.0282 | 0.16161 | 0.18398 | 0.0017283 | 0.045 | 0.034158 | 0.046456 | 0.0051304 | 0.87474 | 1.3523 | 0.7323
Начальник лабораторії |  | Юлія ОГОРОДНИК | [8 empty] | 02.02.2026
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Начальник промислового майданчика |  | Андрій ОХРИМЧУК | [8 empty] | 02.02.2026
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата