## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 622
за період з 01.03.2026р. по 31.03.2026р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Дніпровське ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська, Миколаївська, Кропивницька та Криворізька філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»,АТ "ХЕРСОНГАЗ", ТОВ "ЮНІСТІЛ", ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС", ТОВ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
по газопроводам "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
ВЛ ГКС Краснопілля Дніпровського ЛВУМГ (Криворізький ПМ) Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ-272 від 27.02.2025 чинне до 27.02.2028 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8254.5142 | 34.56 | 9.6 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11741.6643 | 49.16 | 13.6556
2 | [16 empty] | 8254.5142 | 34.56 | 9.6 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11741.6643 | 49.16 | 13.6556
3 | 91.6352 | 4.1399 | 1.1768 | 0.1696 | 0.2178 | 0.0029 | 0.0545 | 0.0425 | 0.0537 | 0.0041 | 1.3432 | 1.1598 |  |  | 0.7373 | 0.6121 | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639 | -9 | -20.2
4 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
5 | 91.7221 | 4.1031 | 1.1899 | 0.1721 | 0.2203 | 0.0029 | 0.0546 | 0.0423 | 0.0533 | 0.0041 | 1.3512 | 1.0841 |  |  | 0.7364 | 0.6114 | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11763.1604 | 49.25 | 13.6806
6 | [16 empty] | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11763.1604 | 49.25 | 13.6806
7 | [16 empty] | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11763.1604 | 49.25 | 13.6806
8 | [16 empty] | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11763.1604 | 49.25 | 13.6806
9 | [16 empty] | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9555 | 38.51 | 10.6972 | 11763.1604 | 49.25 | 13.6806
10 | 92.0629 | 3.9493 | 1.0875 | 0.1595 | 0.2006 | 0.0024 | 0.0489 | 0.0382 | 0.0525 | 0.005 | 1.1523 | 1.2409 |  |  | 0.7343 | 0.6096 | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11741.6643 | 49.16 | 13.6556 | -9.5 | -21.3 |  |  | <0,0005
11 | [16 empty] | 8278.3988 | 34.66 | 9.6278 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11741.6643 | 49.16 | 13.6556
12 | 92.2941 | 4.0474 | 1.0444 | 0.1542 | 0.1921 | 0.0023 | 0.0452 | 0.035 | 0.0497 | 0.0043 | 1.1115 | 1.0198 |  |  | 0.7311 | 0.607 | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0132 | 38.46 | 10.6833 | 11791.8219 | 49.37 | 13.7139
13 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0132 | 38.46 | 10.6833 | 11791.8219 | 49.37 | 13.7139
14 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0132 | 38.46 | 10.6833 | 11791.8219 | 49.37 | 13.7139
15 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0132 | 38.46 | 10.6833 | 11791.8219 | 49.37 | 13.7139
16 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0132 | 38.46 | 10.6833 | 11791.8219 | 49.37 | 13.7139
17 | 92.0643 | 3.9422 | 1.0945 | 0.1625 | 0.2011 | 0.0026 | 0.051 | 0.0395 | 0.0466 | 0.0046 | 1.0656 | 1.3255 |  |  | 0.7349 | 0.6101 | 8280.7872 | 34.67 | 9.6306 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11739.2758 | 49.15 | 13.6528 | -9 | -20.4 | <0,00010 | <0,00020
18 | [16 empty] | 8280.7872 | 34.67 | 9.6306 | 9169.294 | 38.39 | 10.6639 | 11739.2758 | 49.15 | 13.6528
19 | 90.5004 | 4.5246 | 1.2211 | 0.1549 | 0.2452 | 0.0047 | 0.0645 | 0.0532 | 0.0815 | 0.0071 | 1.7385 | 1.4043 |  |  | 0.7464 | 0.6197 | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
20 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
21 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
22 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
23 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
24 | 90.5013 | 4.5497 | 1.1993 | 0.1522 | 0.2382 | 0.0043 | 0.0633 | 0.0519 | 0.0874 | 0.0118 | 1.7233 | 1.4173 |  |  | 0.7464 | 0.6196 | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2363 | 38.44 | 10.6778 | 11665.2336 | 48.84 | 13.5667 | -8 | -24.6
25 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2363 | 38.44 | 10.6778 | 11665.2336 | 48.84 | 13.5667
26 | 90.505 | 4.5422 | 1.2152 | 0.1525 | 0.2367 | 0.0042 | 0.0627 | 0.0514 | 0.0851 | 0.011 | 1.7286 | 1.4054 |  |  | 0.7463 | 0.6196 | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
27 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
28 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
29 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
30 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6247 | 38.45 | 10.6806 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
31 | 89.9747 | 4.7729 | 1.4165 | 0.1778 | 0.2677 | 0.0043 | 0.0684 | 0.0536 | 0.071 | 0.007 | 2.0201 | 1.166 |  |  | 0.7494 | 0.6221 | 8338.1103 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0054 | 38.64 | 10.7333 | 11701.0605 | 48.99 | 13.6083 | -8 | -23.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8292.1484 | 34.7176 | 9.6438 | 9181.7004 | 38.4419 | 10.6783
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Провідний хімік | [8 empty] | Ольга СТЕПАНОВА | [13 empty] | 01.04.2026
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник промислового майданчика | [8 empty] | Андрій ОХРИМЧУК | [13 empty] | 01.04.2026
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 622
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №622 |  |  | 8292.1484 | 34.7175 | 9.6438 | 9181.7004 | 38.4419 | 10.6783 | 91.6371 | 4.1481 | 1.1351 | 0.16015 | 0.21326 | 0.0030456 | 0.053353 | 0.042182 | 0.059059 | 0.0054361 | 1.3276 | 1.2157 | 0.7372
Дніпропетровська | Кривий Ріг 4 (ГРС- 4 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4014901W | 8291.9001 | 34.7165 | 9.6435 | 9181.5599 | 38.4414 | 10.6782 | 91.7127 | 4.1239 | 1.1288 | 0.1604 | 0.21136 | 0.0029581 | 0.05264 | 0.0415 | 0.057452 | 0.0051566 | 1.3004 | 1.2027 | 0.7366
Дніпропетровська | ЮНІСТІЛ (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015101M | 8292.4104 | 34.7187 | 9.6441 | 9181.7462 | 38.4421 | 10.6784 | 91.4709 | 4.2077 | 1.1448 | 0.15876 | 0.2169 | 0.0032402 | 0.054745 | 0.043588 | 0.062995 | 0.0061596 | 1.3864 | 1.2438 | 0.7386
Дніпропетровська | Енергія (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015102K
Дніпропетровська | Кривий Ріг 6 (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015103I | 8292.094 | 34.7173 | 9.6437 | 9181.6767 | 38.4418 | 10.6783 | 91.6568 | 4.1408 | 1.134 | 0.16033 | 0.21284 | 0.0030224 | 0.053187 | 0.042016 | 0.058588 | 0.0053445 | 1.3207 | 1.2124 | 0.7371
Дніпропетровська | КОНСТАРЕНЕРГО (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015104G
Дніпропетровська | Радушне (ГРС КС Радушне) | 56ZOPDNP4015201I | 8292.5133 | 34.7191 | 9.6442 | 9181.9409 | 38.443 | 10.6786 | 91.5543 | 4.1757 | 1.1416 | 0.15983 | 0.21531 | 0.003141 | 0.054122 | 0.042921 | 0.060866 | 0.0057654 | 1.3574 | 1.2289 | 0.7379
Дніпропетровська | Андріївка (ГРС Андріївка) | 56ZOPDNP4016201D | 8292.5394 | 34.7192 | 9.6442 | 9181.9539 | 38.443 | 10.6786 | 91.5352 | 4.1833 | 1.1424 | 0.15959 | 0.21568 | 0.0031635 | 0.054265 | 0.043072 | 0.061345 | 0.0058563 | 1.3641 | 1.232 | 0.7381
Дніпропетровська | Ранній Ранок (ГРС Ранній Ранок) | 56ZOPDNP4016601Y | 8292.5627 | 34.7193 | 9.6442 | 9181.9393 | 38.4429 | 10.6786 | 91.5044 | 4.1951 | 1.1438 | 0.15925 | 0.21624 | 0.0031972 | 0.054506 | 0.043319 | 0.062103 | 0.0060292 | 1.3742 | 1.2379 | 0.7383
Дніпропетровська | Зелена Балка (ГРС Зелена Балка) | 56ZOPDNP4017001G | 8292.3727 | 34.7185 | 9.644 | 9181.7818 | 38.4423 | 10.6784 | 91.5449 | 4.179 | 1.1417 | 0.15966 | 0.21543 | 0.0031523 | 0.054189 | 0.042996 | 0.061088 | 0.0058113 | 1.3598 | 1.2322 | 0.738
Дніпропетровська | Карпівка (ГРС Карпівка) | 56ZOPDNP40173014 | 8292.4771 | 34.7189 | 9.6441 | 9181.8884 | 38.4427 | 10.6785 | 91.5421 | 4.1801 | 1.1422 | 0.1597 | 0.21557 | 0.0031571 | 0.054221 | 0.043025 | 0.061135 | 0.0058 | 1.3615 | 1.2314 | 0.738
Кіровоградська | Ганнівка (ГРС Ганнівка) | 56ZOPDNP4017402Z | 8292.5374 | 34.7192 | 9.6442 | 9181.9611 | 38.443 | 10.6786 | 91.537 | 4.1834 | 1.142 | 0.15953 | 0.21558 | 0.0031612 | 0.054238 | 0.043049 | 0.061335 | 0.0058712 | 1.3631 | 1.2318 | 0.7381
Дніпропетровська | Радіонівка (ГРС Радіонівка) | 56ZOPDNP40182013 | 8292.422 | 34.7187 | 9.6441 | 9181.8409 | 38.4425 | 10.6785 | 91.5428 | 4.1809 | 1.1415 | 0.15956 | 0.21542 | 0.003154 | 0.054183 | 0.042998 | 0.061214 | 0.0058463 | 1.361 | 1.2315 | 0.738
Дніпропетровська | Степове (ГРС Степове) | 56ZOPDNP4018601O | 8292.4964 | 34.719 | 9.6442 | 9181.8921 | 38.4427 | 10.6785 | 91.5426 | 4.1793 | 1.1425 | 0.15979 | 0.21561 | 0.0031569 | 0.054237 | 0.043033 | 0.061086 | 0.0057874 | 1.3613 | 1.2316 | 0.738
Херсонська | Велика Олександрівка (ГРС Вел.Олександр) | 56ZOPHRS4019801B | 8292.5641 | 34.7193 | 9.6442 | 9181.9689 | 38.4431 | 10.6786 | 91.5315 | 4.1846 | 1.1427 | 0.15958 | 0.21579 | 0.0031697 | 0.054307 | 0.043112 | 0.061404 | 0.0058587 | 1.3652 | 1.2327 | 0.7381
Херсонська | Кочубеївка (ГРС Кочубеївка) | 56ZOPHRS4020801D | 8292.6434 | 34.7196 | 9.6443 | 9182.0488 | 38.4434 | 10.6787 | 91.5245 | 4.1873 | 1.1433 | 0.15954 | 0.21594 | 0.0031757 | 0.054361 | 0.043164 | 0.06158 | 0.0059016 | 1.368 | 1.2332 | 0.7382
Кіровоградська | КГЗКОР (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019101V | 8292.5468 | 34.7192 | 9.6442 | 9181.9333 | 38.4429 | 10.6786 | 91.5139 | 4.1907 | 1.1438 | 0.15942 | 0.21612 | 0.0031876 | 0.054438 | 0.043248 | 0.061837 | 0.0059443 | 1.3717 | 1.2357 | 0.7382
Кіровоградська | Долинська (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019102T | 8292.4234 | 34.7187 | 9.6441 | 9181.7905 | 38.4423 | 10.6784 | 91.5216 | 4.1872 | 1.1432 | 0.15949 | 0.21596 | 0.0031804 | 0.054391 | 0.043197 | 0.061634 | 0.0059077 | 1.3682 | 1.236 | 0.7382
Миколаївська | Казанка (ГРС Казанка) | 56ZOPMIK4019201V | 8292.4276 | 34.7187 | 9.6441 | 9181.8338 | 38.4425 | 10.6785 | 91.5383 | 4.1809 | 1.1425 | 0.15969 | 0.21564 | 0.0031598 | 0.054256 | 0.043058 | 0.06122 | 0.0058271 | 1.3626 | 1.2328 | 0.7381
Миколаївська | Миколо-Гулак (ГРС Миколо-Гулак) | 56ZOPMIK4019301R | 8292.4678 | 34.7189 | 9.6441 | 9181.8588 | 38.4426 | 10.6785 | 91.5321 | 4.1826 | 1.1433 | 0.15971 | 0.21578 | 0.0031642 | 0.054313 | 0.043109 | 0.061346 | 0.0058588 | 1.365 | 1.2338 | 0.7381
Провідний хімік |  | Ольга СТЕПАНОВА | [8 empty] | 01.04.2026
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Начальник промислового майданчика |  | Андрій ОХРИМЧУК | [8 empty] | 01.04.2026
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата