## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 622
за період з 01.09.2025р. по 30.09.2025р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Дніпровське ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська, Криворізька, Миколаївська, Кропивницька філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», АТ "ХЕРСОНГАЗ", ТОВ "ЮНІСТІЛ", ТОВ "ІВП ЕНЕРГІЯ", ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС"
по газопроводам "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
ВЛ ГКС Краснопілля Дніпровського ЛВУМГ (Криворізький ПМ) Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ-272 від 27.02.2025 чинне до 27.02.2028 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8247.3488 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0786 | 38.23 | 10.6194 | 11641.349 | 48.74 | 13.5389
2 | 90.9974 | 4.1809 | 1.0203 | 0.1341 | 0.2102 | 0.0049 | 0.0635 | 0.0526 | 0.1187 | 0.0077 | 2.0575 | 1.1522 |  |  | 0.7408 | 0.615 | 8244.9604 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6902 | 38.22 | 10.6167 | 11641.349 | 48.74 | 13.5389
3 | [16 empty] | 8244.9604 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6902 | 38.22 | 10.6167 | 11641.349 | 48.74 | 13.5389
4 | 90.9002 | 4.2208 | 1.0574 | 0.1384 | 0.2179 | 0.005 | 0.0648 | 0.0537 | 0.126 | 0.0075 | 2.0415 | 1.1668 |  |  | 0.742 | 0.616 | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472 | 9 | -7
5 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
6 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
7 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
8 | [16 empty] | 8256.9026 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0209 | 38.28 | 10.6333 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
9 | 89.2887 | 5.0117 | 1.6649 | 0.2107 | 0.3284 | 0.0056 | 0.0841 | 0.0662 | 0.1216 | 0.0057 | 2.2223 | 0.9901 |  |  | 0.7565 | 0.628 | 8421.7063 | 35.26 | 9.7944 | 9319.7669 | 39.02 | 10.8389 | 11760.7719 | 49.24 | 13.6778 |  |  |  |  | <0,0005
10 | [16 empty] | 8421.7063 | 35.26 | 9.7944 | 9319.7669 | 39.02 | 10.8389 | 11760.7719 | 49.24 | 13.6778
11 | 89.4274 | 5.0063 | 1.6556 | 0.2082 | 0.3237 | 0.006 | 0.0829 | 0.065 | 0.1254 | 0.0048 | 2.1846 | 0.9101 |  |  | 0.7552 | 0.6269 | 8428.8717 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9323 | 39.05 | 10.8472 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7 | 10 | -4.5
12 | [16 empty] | 8428.8717 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9323 | 39.05 | 10.8472 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
13 | [16 empty] | 8428.8717 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9323 | 39.05 | 10.8472 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
14 | [16 empty] | 8428.8717 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9323 | 39.05 | 10.8472 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
15 | [16 empty] | 8428.8717 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9323 | 39.05 | 10.8472 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
16 | 89.3005 | 5.1167 | 1.7543 | 0.22 | 0.3432 | 0.0065 | 0.0841 | 0.0654 | 0.1242 | 0.0053 | 2.1418 | 0.838 |  |  | 0.7565 | 0.628 | 8464.6986 | 35.44 | 9.8444 | 9365.1476 | 39.21 | 10.8917 | 11818.095 | 49.48 | 13.7444 |  |  | <0,00010 | <0,00020
17 | [16 empty] | 8464.6986 | 35.44 | 9.8444 | 9365.1476 | 39.21 | 10.8917 | 11818.095 | 49.48 | 13.7444
18 | 89.4467 | 5.0572 | 1.7031 | 0.2153 | 0.3349 | 0.0065 | 0.0825 | 0.0645 | 0.1236 | 0.0043 | 2.1007 | 0.8607 |  |  | 0.7553 | 0.627 | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11810.9296 | 49.45 | 13.7361 | 6 | -13.8
19 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11810.9296 | 49.45 | 13.7361
20 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11810.9296 | 49.45 | 13.7361
21 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11810.9296 | 49.45 | 13.7361
22 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11810.9296 | 49.45 | 13.7361
23 | 89.3749 | 5.0536 | 1.706 | 0.2144 | 0.3375 | 0.0061 | 0.0845 | 0.0669 | 0.137 | 0.0048 | 2.0961 | 0.9182 |  |  | 0.7565 | 0.628 | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11803.7642 | 49.42 | 13.7278
24 | [16 empty] | 8452.7563 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2053 | 39.16 | 10.8778 | 11803.7642 | 49.42 | 13.7278
25 | 89.3743 | 5.0273 | 1.67 | 0.21 | 0.327 | 0.006 | 0.0829 | 0.0652 | 0.126 | 0.0052 | 2.1811 | 0.925 |  |  | 0.7557 | 0.6274 | 8433.6486 | 35.31 | 9.8083 | 9331.7092 | 39.07 | 10.8528 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7 | 5 | -16
26 | [16 empty] | 8433.6486 | 35.31 | 9.8083 | 9331.7092 | 39.07 | 10.8528 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
27 | [16 empty] | 8433.6486 | 35.31 | 9.8083 | 9331.7092 | 39.07 | 10.8528 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
28 | [16 empty] | 8433.6486 | 35.31 | 9.8083 | 9331.7092 | 39.07 | 10.8528 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
29 | [16 empty] | 8433.6486 | 35.31 | 9.8083 | 9331.7092 | 39.07 | 10.8528 | 11779.8796 | 49.32 | 13.7
30 | 89.4929 | 5.027 | 1.6626 | 0.2088 | 0.3248 | 0.0059 | 0.0817 | 0.0638 | 0.1171 | 0.0074 | 2.1233 | 0.8847 |  |  | 0.7545 | 0.6264 | 8436.0371 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0976 | 39.08 | 10.8556 | 11794.2104 | 49.38 | 13.7167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8391.5138 | 35.1336 | 9.7593 | 9286.9005 | 38.8824 | 10.8007
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Начальник випробувальної лабораторії | [8 empty] | Юлія ОГОРОДНИК | [13 empty] | 01.10.2025
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник промислового майданчика | [8 empty] | Андрій ОХРИМЧУК | [13 empty] | 01.10.2025
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 622
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №622 |  |  | 8391.5138 | 35.1336 | 9.7593 | 9286.9005 | 38.8824 | 10.8007 | 89.7928 | 4.8228 | 1.5177 | 0.19249 | 0.30036 | 0.0058037 | 0.078207 | 0.062083 | 0.12471 | 0.0057915 | 2.1264 | 0.97083 | 0.752
Дніпропетровська | Кривий Ріг 4 (ГРС- 4 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4014901W | 8397.1368 | 35.1571 | 9.7659 | 9292.9308 | 38.9076 | 10.8077 | 89.7483 | 4.8476 | 1.5367 | 0.19472 | 0.30374 | 0.0058442 | 0.078747 | 0.062412 | 0.12465 | 0.0057063 | 2.1296 | 0.96196 | 0.7524
Дніпропетровська | ЮНІСТІЛ (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015101M | 8392.4838 | 35.1377 | 9.7605 | 9288.0417 | 38.8872 | 10.802 | 89.7948 | 4.8233 | 1.5192 | 0.19272 | 0.30079 | 0.0058394 | 0.078248 | 0.062129 | 0.1254 | 0.0056044 | 2.1229 | 0.96892 | 0.752
Дніпропетровська | Енергія (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015102K
Дніпропетровська | Кривий Ріг 6 (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015103I | 8384.3697 | 35.1037 | 9.751 | 9279.2416 | 38.8503 | 10.7918 | 89.8481 | 4.7916 | 1.4939 | 0.1897 | 0.2961 | 0.0057546 | 0.077534 | 0.061671 | 0.12473 | 0.0058774 | 2.1232 | 0.98185 | 0.7515
Дніпропетровська | Енергомакс ВС (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015104G
Дніпропетровська | Радушне (ГРС КС Радушне) | 56ZOPDNP4015201I | 8400.4643 | 35.1711 | 9.7697 | 9296.4725 | 38.9225 | 10.8118 | 89.7236 | 4.8624 | 1.5476 | 0.19596 | 0.30565 | 0.0058604 | 0.079034 | 0.062582 | 0.12451 | 0.0057337 | 2.1303 | 0.95676 | 0.7526
Дніпропетровська | Андріївка (ГРС Андріївка) | 56ZOPDNP4016201D | 8397.29 | 35.1578 | 9.7661 | 9293.0857 | 38.9083 | 10.8079 | 89.7461 | 4.8485 | 1.5373 | 0.19478 | 0.30385 | 0.0058423 | 0.078768 | 0.06243 | 0.12468 | 0.0057179 | 2.1299 | 0.96215 | 0.7524
Дніпропетровська | Ранній Ранок (ГРС Ранній Ранок) | 56ZOPDNP4016601Y | 8397.4111 | 35.1583 | 9.7662 | 9293.2142 | 38.9088 | 10.808 | 89.7464 | 4.8486 | 1.5375 | 0.1948 | 0.3039 | 0.0058437 | 0.078772 | 0.062435 | 0.12473 | 0.0057136 | 2.1294 | 0.96188 | 0.7524
Дніпропетровська | Зелена Балка (ГРС Зелена Балка) | 56ZOPDNP4017001G | 8396.6829 | 35.1552 | 9.7653 | 9292.4383 | 38.9056 | 10.8071 | 89.7528 | 4.8455 | 1.5351 | 0.19452 | 0.30345 | 0.0058389 | 0.078692 | 0.062376 | 0.12461 | 0.0057391 | 2.1288 | 0.96262 | 0.7524
Дніпропетровська | Карпівка (ГРС Карпівка) | 56ZOPDNP40173014 | 8401.1598 | 35.174 | 9.7706 | 9297.2192 | 38.9256 | 10.8127 | 89.7151 | 4.866 | 1.5504 | 0.19629 | 0.30614 | 0.0058627 | 0.079133 | 0.062654 | 0.12457 | 0.0057102 | 2.1317 | 0.95645 | 0.7527
Кіровоградська | Ганнівка (ГРС Ганнівка) | 56ZOPDNP4017402Z | 8400.6616 | 35.1719 | 9.77 | 9296.6897 | 38.9234 | 10.8121 | 89.7194 | 4.8634 | 1.5486 | 0.19609 | 0.30585 | 0.0058624 | 0.079083 | 0.062627 | 0.12467 | 0.0056937 | 2.1314 | 0.95735 | 0.7527
Дніпропетровська | Радіонівка (ГРС Радіонівка) | 56ZOPDNP40182013 | 8400.0078 | 35.1692 | 9.7692 | 9295.9949 | 38.9205 | 10.8113 | 89.7251 | 4.8605 | 1.5464 | 0.19584 | 0.30546 | 0.0058588 | 0.079017 | 0.062583 | 0.12463 | 0.0057025 | 2.1308 | 0.95815 | 0.7526
Дніпропетровська | Степове (ГРС Степове) | 56ZOPDNP4018601O | 8400.5289 | 35.1713 | 9.7698 | 9296.5364 | 38.9227 | 10.8119 | 89.7212 | 4.8635 | 1.5482 | 0.19601 | 0.30572 | 0.0058523 | 0.079062 | 0.062599 | 0.12439 | 0.0057749 | 2.1308 | 0.95696 | 0.7526
Херсонська | В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка) | 56ZOPHRS4019801B | 8401.4507 | 35.1752 | 9.7709 | 9297.5193 | 38.9269 | 10.813 | 89.7131 | 4.8674 | 1.5513 | 0.19639 | 0.3063 | 0.0058612 | 0.079153 | 0.062662 | 0.1245 | 0.0057383 | 2.1317 | 0.9559 | 0.7527
Херсонська | Кочубеївка (ГРС Кочубеївка) | 56ZOPHRS4020801D | 8403.0005 | 35.1817 | 9.7727 | 9299.1764 | 38.9338 | 10.815 | 89.7001 | 4.8745 | 1.5566 | 0.197 | 0.30723 | 0.0058695 | 0.079303 | 0.062755 | 0.12447 | 0.0057293 | 2.1326 | 0.95376 | 0.7528
Кіровоградська | КГЗКОР (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019101V | 8399.6564 | 35.1677 | 9.7688 | 9295.6037 | 38.9188 | 10.8108 | 89.7265 | 4.8594 | 1.5454 | 0.1957 | 0.30526 | 0.0058524 | 0.078995 | 0.062571 | 0.12462 | 0.0057205 | 2.1312 | 0.95883 | 0.7526
Кіровоградська | Долинська (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019102T | 8399.4571 | 35.1668 | 9.7686 | 9295.3927 | 38.918 | 10.8106 | 89.7298 | 4.8583 | 1.5445 | 0.1956 | 0.30509 | 0.0058511 | 0.078959 | 0.062539 | 0.12452 | 0.0057478 | 2.1304 | 0.95862 | 0.7526
Миколаївська | Казанка (ГРС Казанка) | 56ZOPMIK4019201V | 8401.8616 | 35.1769 | 9.7714 | 9297.9632 | 38.9287 | 10.8135 | 89.7118 | 4.869 | 1.5525 | 0.19652 | 0.30649 | 0.0058627 | 0.079176 | 0.062669 | 0.1244 | 0.0057579 | 2.131 | 0.9548 | 0.7527
Миколаївська | Миколо-Гулак (ГРС Миколо-Гулак) | 56ZOPMIK4019301R | 8401.2463 | 35.1743 | 9.7707 | 9297.3091 | 38.926 | 10.8128 | 89.714 | 4.8664 | 1.5507 | 0.19632 | 0.3062 | 0.0058623 | 0.079146 | 0.062663 | 0.12461 | 0.0057111 | 2.1319 | 0.95644 | 0.7527
Начальник випробувальної лабораторії |  | Юлія ОГОРОДНИК | [8 empty] | 01.10.2025
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Начальник промислового майданчика |  | Андрій ОХРИМЧУК | [8 empty] | 01.10.2025
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата