## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [13 empty] | Маршрут №656
за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.
переданого Запорізьким ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Херсонгаз", ТОВ "УКР МЕТАН", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Херсонського п/м Запорізького ЛВУМГ Свідоцтво № 01-0037/2020 чинне до 15.04.2023 р. видане 15.04.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7058 | 2.4402 | 0.7174 | 0.1121 | 0.1046 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0137 | 0.0112 | 0 | 0.6676 | 0.2055 | 0.7016 | 0.5822 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -27.8 | -25.7 | -17.7 | <0.0001 | <0.0002 | відсутні
2 | 95.685 | 2.4479 | 0.7181 | 0.112 | 0.1044 | 0.0014 | 0.0204 | 0.0136 | 0.011 | 0 | 0.6774 | 0.2088 | 0.7018 | 0.5824 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -28.1 | -26 | -19.1
3 | 95.6787 | 2.448 | 0.7155 | 0.1125 | 0.105 | 0.0014 | 0.0213 | 0.0142 | 0.0118 | 0 | 0.6834 | 0.2082 | 0.7018 | 0.5824 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -28 | -25.9 | -18.6
4 | 95.7628 | 2.3902 | 0.6951 | 0.1097 | 0.1018 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0144 | 0.0125 | 0 | 0.689 | 0.2017 | 0.7011 | 0.5818 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -28.6 | -26.6 | -19.1
5 | [14 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | [14 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | 95.5598 | 2.5405 | 0.7524 | 0.1186 | 0.1097 | 0.0015 | 0.0213 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.6518 | 0.2164 | 0.703 | 0.5834 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
8 | 95.583 | 2.5338 | 0.75 | 0.1188 | 0.1094 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0138 | 0.0126 | 0 | 0.6389 | 0.217 | 0.7028 | 0.5832 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -27.8 | -25.7 | -19.2
9 | 95.6044 | 2.5299 | 0.7399 | 0.1177 | 0.1073 | 0.0015 | 0.0205 | 0.0133 | 0.0128 | 0 | 0.6344 | 0.2183 | 0.7026 | 0.5831 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -28.3 | -25.9 | -19.4
10 | 95.5752 | 2.566 | 0.7366 | 0.1168 | 0.1061 | 0.0015 | 0.02 | 0.013 | 0.0117 | 0 | 0.6256 | 0.2275 | 0.7027 | 0.5832 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -28.5 | -26.1 | -19
11 | 95.5731 | 2.5716 | 0.7351 | 0.1169 | 0.1056 | 0.0015 | 0.0201 | 0.013 | 0.0116 | 0 | 0.6232 | 0.2283 | 0.7028 | 0.5832 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -28.5 | -25.9 | -18.1
12 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
13 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
14 | 95.5761 | 2.57 | 0.7313 | 0.1188 | 0.1081 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0137 | 0.0127 | 0 | 0.619 | 0.2279 | 0.7028 | 0.5832 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -28.5 | -26.5 | -16.2
15 | 95.5155 | 2.5758 | 0.7674 | 0.1234 | 0.1138 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0144 | 0.0129 | 0 | 0.6316 | 0.2219 | 0.7035 | 0.5838 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -29.1 | -26.7 | -17.7
16 | 95.5204 | 2.566 | 0.7706 | 0.1245 | 0.1154 | 0.0016 | 0.0222 | 0.0148 | 0.0132 | 0 | 0.6316 | 0.2197 | 0.7035 | 0.5838 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -25.8 | -23.7 | -19.5
17 | 95.5204 | 2.566 | 0.7706 | 0.1245 | 0.1154 | 0.0016 | 0.0222 | 0.0148 | 0.0132 | 0 | 0.6316 | 0.2197 | 0.7035 | 0.5838 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -27.3 | -24.9 | -19.9
18 | 95.6159 | 2.5141 | 0.7457 | 0.119 | 0.1091 | 0.0015 | 0.021 | 0.0137 | 0.0119 | 0 | 0.6341 | 0.214 | 0.7026 | 0.5831 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -27.2 | -24.8 | -20.1
19 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
20 | [14 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
21 | 95.5244 | 2.5753 | 0.7652 | 0.1218 | 0.1113 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0138 | 0.0117 | 0 | 0.6328 | 0.2209 | 0.7033 | 0.5837 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -27.4 | -25.2 | -19.8
22 | 95.4694 | 2.6133 | 0.7762 | 0.1233 | 0.113 | 0.0015 | 0.0215 | 0.014 | 0.0118 | 0 | 0.6314 | 0.2246 | 0.7038 | 0.5841 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -27.1 | -25.1 | -19.9
23 | 95.4404 | 2.6377 | 0.7801 | 0.1233 | 0.1129 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0139 | 0.0117 | 0 | 0.6289 | 0.2282 | 0.704 | 0.5842 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -27.1 | -25.3 | -20.2
24 | 95.3237 | 2.7212 | 0.8042 | 0.1265 | 0.1155 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0141 | 0.0118 | 0 | 0.62 | 0.2398 | 0.705 | 0.5851 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -26.9 | -25 | -19.9
25 | [14 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
26 | 95.434 | 2.6439 | 0.7926 | 0.1189 | 0.1149 | 0.0018 | 0.0212 | 0.0154 | 0.0065 | 0.0058 | 0.6298 | 0.2152 | 0.7039 | 0.5844 | 8234.8095 | 34.4775 | 9.5771 | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131 | 11937.1598 | 49.9785 | 13.8829 | -26.95 | -25 | -18.9 | * | * | *
27 | [14 empty] | 8234.8095 | 34.4775 | 9.5771 | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131 | 11937.1598 | 49.9785 | 13.8829
28 | [14 empty] | 8234.8095 | 34.4775 | 9.5771 | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131 | 11937.1598 | 49.9785 | 13.8829
29 | 95.3031 | 2.7245 | 0.8181 | 0.1243 | 0.1211 | 0.0023 | 0.0223 | 0.016 | 0.0091 | 0.0065 | 0.6247 | 0.2281 | 0.7051 | 0.5854 | 8245.8203 | 34.5236 | 9.5899 | 9137.4321 | 38.2566 | 10.6268 | 11942.08 | 49.9991 | 13.8886 | -25.6 | -23.2 | -20
30 | 95.3053 | 2.7276 | 0.8177 | 0.1244 | 0.1208 | 0.0018 | 0.023 | 0.0158 | 0.0086 | 0.0065 | 0.6241 | 0.2244 | 0.7051 | 0.5854 | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9137.7664 | 38.258 | 10.6272 | 11942.9399 | 50.0027 | 13.8896 | -25.9 | -24.2 | -20.6
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 8226.9276 | 34.4445 | 9.5679 | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081
Середньозважене значення теплоти згоряння:
* Прилад на повірці
| Начальник ВТС Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Роман КУЗЬМІН | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Олена КАМИШАНОВА | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС
Маршрут №656 |  |  | 8226.9276 | 34.4445 | 9.5679 | 9121.3338 | 38.1892 | 10.6081 | 95.5258 | 2.5781 | 0.7603 | 0.1198 | 0.1109 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6349 | 0.221 | 0.7033
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 56ZOPHRS4019601J | 8226.2349 | 34.4416 | 9.5671 | 9120.6173 | 38.1862 | 10.6073 | 95.5329 | 2.5731 | 0.7584 | 0.1195 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0009 | 0.6358 | 0.2206 | 0.7032
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 56ZOPHRS1004801T | 8220.7893 | 34.4188 | 9.5608 | 9115.0044 | 38.1627 | 10.6008 | 95.5849 | 2.534 | 0.743 | 0.1174 | 0.1083 | 0.0015 | 0.0211 | 0.014 | 0.0118 | 0.0004 | 0.646 | 0.2176 | 0.7027
Херсонська | Асканія Нова | 56ZOPHRS4020501P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 56ZOPHRS4020502N | 8226.0916 | 34.441 | 9.5669 | 9120.4501 | 38.1855 | 10.6071 | 95.5337 | 2.572 | 0.7582 | 0.1194 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6365 | 0.2204 | 0.7032
Херсонська | Білозерка | 56ZOPHRS4019701F | 8226.3544 | 34.4421 | 9.5673 | 9120.7606 | 38.1868 | 10.6074 | 95.5315 | 2.5737 | 0.7589 | 0.1196 | 0.1107 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0009 | 0.636 | 0.2206 | 0.7032
Херсонська | Брилівка | 56ZOPHRS4020601L | 8226.5454 | 34.4429 | 9.5675 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 95.5292 | 2.5751 | 0.7595 | 0.1196 | 0.1108 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.636 | 0.2206 | 0.7032
Херсонська | Виноградове | 56ZOPHRS4020701H | 8226.7604 | 34.4438 | 9.5677 | 9121.1428 | 38.1884 | 10.6079 | 95.5271 | 2.5768 | 0.7601 | 0.1197 | 0.1108 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6355 | 0.2208 | 0.7032
Херсонська | ГРС Цюрупинськ | 56ZOPHRS4020301X | 8225.8767 | 34.4401 | 9.5667 | 9120.2829 | 38.1848 | 10.6069 | 95.5361 | 2.5708 | 0.7573 | 0.1194 | 0.1104 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0009 | 0.6363 | 0.2205 | 0.7032
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 56ZOPHRS4019402P | 8218.1142 | 34.4076 | 9.5577 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 95.6242 | 2.5032 | 0.7372 | 0.1167 | 0.1075 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0136 | 0.012 | 0 | 0.649 | 0.2144 | 0.7024
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "УКР МЕТАН" | 56ZOPHRS4019403N | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9118.4199 | 38.177 | 10.6047 | 95.5551 | 2.5563 | 0.752 | 0.1187 | 0.1096 | 0.0015 | 0.0211 | 0.014 | 0.0116 | 0.0006 | 0.6398 | 0.2195 | 0.703
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 56ZOPHRS4019401R | 8227.6203 | 34.4474 | 9.5687 | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089 | 95.5188 | 2.5834 | 0.7622 | 0.1201 | 0.1111 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0142 | 0.0113 | 0.0011 | 0.6336 | 0.2215 | 0.7033
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 56ZOPHRS4019502L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 56ZOPHRS4019501N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каланчак | 56ZOPHRS40200018 | 8226.4977 | 34.4427 | 9.5674 | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076 | 95.5295 | 2.5752 | 0.7593 | 0.1196 | 0.1107 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6358 | 0.2207 | 0.7032
Херсонська | Каланчак, лінія на Скадовськ | 56ZOPHRS1105550G | 8226.0916 | 34.441 | 9.5669 | 9120.4501 | 38.1855 | 10.6071 | 95.534 | 2.5718 | 0.7581 | 0.1195 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0009 | 0.6365 | 0.2204 | 0.7032
Херсонська | Каховка Коробки | 56ZOPHRS40201022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 56ZOPHRS40201014 | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 95.5384 | 2.5684 | 0.7569 | 0.1193 | 0.1104 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0009 | 0.6374 | 0.2201 | 0.7031
Херсонська | Нова Каховка | 56ZOPHRS40202010 | 8225.8767 | 34.4401 | 9.5667 | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069 | 95.5366 | 2.5699 | 0.7575 | 0.1194 | 0.1105 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0009 | 0.6368 | 0.2203 | 0.7032
Херсонська | Нова Маячка | 56ZOPHRS40210013 | 8226.6649 | 34.4434 | 9.5676 | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078 | 95.528 | 2.576 | 0.7599 | 0.1197 | 0.1108 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6357 | 0.2207 | 0.7032
Херсонська | Нова Олександрівка | 56ZOPHRS40209019 | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 95.5354 | 2.5707 | 0.7577 | 0.1194 | 0.1105 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0009 | 0.6368 | 0.2204 | 0.7032
Херсонська | Обривки | 56ZOPHRS4021111X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 56ZOPHRS4021201W | 8226.5693 | 34.443 | 9.5675 | 9120.9517 | 38.1876 | 10.6077 | 95.5292 | 2.5753 | 0.7595 | 0.1197 | 0.1108 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6357 | 0.2207 | 0.7032
Херсонська | Станіслав | 56ZOPHRS4021301S | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9120.5218 | 38.1858 | 10.6072 | 95.5337 | 2.5718 | 0.7584 | 0.1195 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6365 | 0.2203 | 0.7032
Херсонська | Східне | 56ZOPHRS4021501K | 8226.2827 | 34.4418 | 9.5672 | 9120.6651 | 38.1864 | 10.6073 | 95.5321 | 2.5731 | 0.7587 | 0.1196 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0009 | 0.6362 | 0.2205 | 0.7032
Херсонська | Хрестівка | 56ZOPHRS4021601G | 8225.6856 | 34.4393 | 9.5665 | 9120.1874 | 38.1844 | 10.6068 | 95.5387 | 2.5688 | 0.7566 | 0.1194 | 0.1104 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0115 | 0.0008 | 0.6365 | 0.2206 | 0.7031
Херсонська | Чаплинка | 56ZOPHRS4020401T | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 95.5314 | 2.5736 | 0.7588 | 0.1196 | 0.1107 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.0009 | 0.6361 | 0.2206 | 0.7032
Херсонська | Червоний Чабан | 56ZOPHRS4021701C | 8226.5454 | 34.4429 | 9.5675 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 95.5294 | 2.5754 | 0.7593 | 0.1196 | 0.1107 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0113 | 0.001 | 0.6356 | 0.2208 | 0.7032
Начальник ВТС Запорізького ЛВУМГ |  | Роман КУЗЬМІН |  |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Олена КАМИШАНОВА |  |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата